## Slide 1: 111學年度第7次校務首長會議
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
「節能省電 作伙來」
總務處報告
112/05/04
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和

## Slide 2: 簡報大綱
一、現況
二、能資源管理政策
汰舊換新
導入智慧新技術
三、不方便措施
融入低碳新思維
節能減廢 妥善資產
風調雨順 校園平和
2

## Slide 3: 「校園環境保護暨能資源管理政策宣言」 於107.12.13 107學年度第5次行政會議通過
智慧節能省水減廢
導入智慧新技術
融入低碳新思維
本校依能源政策之願景與方向， 秉持「當省不用、當用不省、合 理使用」的原則，設定能源目標 為法規要求之年平均節電率1%， 為追求卓越，自108年平均節電率 調高至1.2%
依「能源管理溝通作業程序」於 總務處>>政策宣言網頁，利用網 站方式對外溝通
節能減廢 妥善資產
風調雨順 校園平和
3

## Slide 4: 節能績效
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
本校為臺灣綠色大學聯盟成員， 率先響應投入節能行列，透過汰換低效 率設備、導入智慧新技術等方式積極節約能源
因應教育部要求落實空調溫度26~28度及能管法年平均節電1%法規要求
  教育部獎勵私校發展計畫校園，節能績效滿分
    以104年基準年，總用電量25,687,200度，EUI值156.98 Kwh/m2.yr
    108年總用電量25,170,400度，EUI值降低為150.1 Kwh/m2.yr
    109年總用電量24,857,600度，EUI值降低為148.2 Kwh/m2.yr
    110年總用電量23,912,800度，EUI值降低為146.1 Kwh/m2.yr (樓地板為 167687m2)
    111年總用電量24,061,846度， EUI值增為155.3 Kwh/m2.yr (110年拆除4棟房舍，
樓地板減為154941m2)
  110年平均節電1.82%；111年節電量87萬度，平均節電率2.03%
    經能源局檢核，優於能管法相關法規管制
4
節能減廢 妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 5: 比較近三年度用電度數及費用
5
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 6: 比較近三個月用電度數及費用
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 7: 比較110/111上學期用電量/費用
110學年上學期(110.8~111.1)
用電量累計 11,732,000度 電費累計 30,328,984元
111學年上學期(111.8~112.1)
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和
用電量累計 12,336,800度 電費累計 36,717,724元
(比110學年上學期增加604,800度，約5%)
(比110學年上學期增加約6,388,740元，約17%)
7

## Slide 8: 比較110/推估111下學期用電量/費用
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
110學年下學期(111.2~111.7)
用電量累計 11,705,046度
電費累計 30,950,728元
111學年推估下半年(112.2~112.7)
推估用量 12,524,456度 推估電費 38,000,000元
(推估比110學年下學期增加819,410度，約7%)
(推估110學年下學期增加約 7,049,272元，約23%)
111學年度用電費用
推估
增加6,388,740+7,049,272=13,438,012元(調漲15%+疫情結束)
110學年度水電費支出約6,700萬元，推估111學年度執行8,000萬元
111學年預算核定7,400萬元
(預估不足至少600萬元)
8
節能減廢 妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 9
學年度 | 金額 | 備考
110 | 2,894,258 | 110/08~111/04：2,627,558
111學年 | 5,403,584 | 資料時間為111/08~112/04

## Slide 10: 策略措施
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
持續推動並執行ISO50001能源管理系統 (綠色基金會輔導)
汰換低效率設備
  汰換冰水主機 (16台，換新2台)
  低溫-20~-80度冰箱冷凍冰櫃 (214台)
  汰換LED省電照明設備 (地下停車場/醫研大樓)

導入智慧新技術
各棟大樓裝設電子看板監測控管用電量 (10棟大樓)
冰水主機新裝置電表(12台)量測單機用電效率

調整場地租借費以反映電價成本 (使用者付費原則)
10
節能減廢 妥善資產 風調雨順 校園平和

## Slide 11
高雄醫學大學
11
持續推動並執行ISO50001能源管理系統
能源管理系統推行組織
依「高雄醫學大學能資源管理辦法」之「能資源管理委員會」
為能源管理系統運行組織
委員會組成成員
  主任委員由副校長擔任，提供維持能源管理系統所需之相關資源
  副主任委員由總務長擔任，襄助主任委員處理相關事務
  能源管理代表由營繕組長擔任，依ISO 50001標準建立、實施及維持本校能源 管理系統，召開定期會議
  能源管理總幹事由營繕組擔任，協助能源管理代表推動能源管理相關工作
  能源管理委員由主任委員推薦各大樓管理委員會主委及學生代表擔任
節能減廢 妥善資產
風調雨順 校園平和
大樓名稱 | 主任委員
國際學術研究大樓 | 何佩珊
第一教學大樓 | 石啟仁
醫學研究大樓 | 李佳陽
濟世大樓 | 徐靜輝
綜合實驗大樓 | 洪薇鈞
勵學大樓 | 朱怡蓓
圖書館、第一、二棟大樓 | 林韋佑

## Slide 12: 汰換低效率設備(1/3)
變頻磁浮離心取代螺旋式冰水主機 (112年3月)
  濟世大樓 250RT 投入530萬年度節電17萬度
  醫研大樓 400RT 投入760萬年度節電22萬度
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 13: 汰換低效率設備(2/3)
汰舊換新低溫冰箱
  現有台數214台
  每月用電約40萬元(214台*0.5Kw*24小時*30天*5元/度)
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和
 | 新型變頻 |  |  | 新型非變頻 | 15年以上
每小時耗電量 |  | < 0.375 KW |  | 0.625~0.75 KW | 1~1.25KW
每天耗電量 | < 10 度 |  |  | 15~18度 | 24~30度
年省電(電費) | (30-10) *365=7300 度 ( 一台每年可約省3萬) |  |  |  | 

## Slide 14: 全校低溫冷凍冰櫃 購置時間
使用年數 |  | 台數 | 百分比 | 有效 百分比 | 累積 百分比
有效 | 15年以上 | 58 | 27.1 | 27.1 | 27.1
 | 6-14年 | 115 | 53.7 | 53.7 | 80.8
 | 5年以下 | 41 | 19.2 | 19.2 | 100.0
 | 總和 | 214 | 100.0 | 100.0 | 
112.3.28製
高雄醫學大學
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 15: 有15年以上低溫冰箱之單位
單位 |  |  | 台數 | 已用年數 |  | 單位 | 台數 | 已用年數
微生物暨免疫 學科 |  |  | 6 | 30年*1 23年*1 22年*2 18年*1 15年*1 |  | 寄生蟲學科 | 3 | 20年*1 18年*2
 |  |  |  |  |  | 公共衛生學系 | 4 | 20年*1 17年*1 16年*1 15年*1
醫學檢驗生物 技術學系 |  |  | 3 | 29年*1 19年*1 15年*1 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 生物科技學系 | 5 | 19年*2 18年*2 16年*1
皮膚學科 |  |  | 1 | 16年 |  |  |  | 
 | 環保暨安全衛 |  | 1 | 29年 |  |  |  | 
生室 |  |  |  |  |  | 婦產學科 | 1 | 19
內科學科 |  |  | 2 | 29年*1 17年*1 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 藥學系 | 1 | 19
 |  |  |  |  |  | 呼吸治療學系 | 1 | 19
生物醫學暨環 境生物學系 |  |  | 4 | 21年*1 17年*2 16年*1 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 外科學科 | 1 | 19
 |  |  |  |  |  | 腎臟照護學系 | 1 | 18
牙醫學系 |  |  | 2 | 21年*1 20年*1 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 藥理學科 | 2 | 18年*1 17年*1
研究發展處研 究資源組 |  |  | 4 | 20年*1 19年*1 16年*2 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 醫學系碩士班 (醫學遺傳學科) | 2 | 17年*1 15年*1
單位 | 台數 | 已用年數
生理學科 | 3 | 16年*3
公共衛生學 科 | 2 | 17年*2
香粧品學系 | 1 | 16年
醫學研究所 | 4 | 17年*1 16年*2 15年*1
醫學系碩士 班 (生物化 學科) | 1 | 16年
牙醫學研究 所 | 1 | 16年
天然藥物研 究所 | 1 | 16年
醫學院骨科 學研究中心 | 1 | 17年
清冰專案
高雄醫學大學
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 16
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 17: 汰換低效率設備 (3/3)
LED/T5省電照明設備 (LED-3,673組及T5-12,416組)
  T5改LED節能率25%；傳統改LED節能率50%
  112學年度編列預算
    地下停車場既設T5照明燈具為LED-1250組，預計年節電103,680度
    醫研大樓既設T5照明燈具由2000組減量為LED-1000組，預計年節電
259,200度
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 18: 照明節能成效
濟世大樓5-9F照明節能改善工程110年10月完工，每年節省用電 283,824度，節省電費850,000元，投入經費930,000元，回收年 限1.1年(傳統改LED節能率50%)
第1教學大樓3-7F照明節能改善工程111年1月完工，每年節省用 電456,480度，節省電費1,370,000元，投入經費990,000元，回 收年限0.7年(傳統改LED節能率50%)
圖書館前棟1-4F照明節能改善工程111年1月完工，每年節省用電 20,736度，節省電費62,000元，投入經費500,000元，回收年限8 年(93年興建時採第1代T5.易故障.增加線路等修改.T5改LED節能率25%)
第1教學大樓10-12F照明節能改善工程111年5月完工，每年節省 用電339,120度，節省電費1,020,000元，投入經費830,000元， 回收年限0.8年(傳統改LED節能率50%)
勵學、第二棟、幼兒園及課後托育中心等照明節能改善工程111年12月完 工，每年節省用電216,720度，節省電費650,160元，投入經費 1,000,000元，回收年限1.5年(傳統改LED節能率50%)
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 19
高雄醫學大學全校各大樓照明燈具設備統計表. 112-3-16 |  |  | 
大樓名稱 |  | 分 類 | 
 | 原有燈具數(組) | 更換後燈具數(組) | 說明
濟世大樓 (B2F-10F) | 2,400(已換T5) | 1. LED-465組 2. T5-900組 | 節能改善LED後.並依場所需 求減量.
第1教學大樓 (B2F-12F) | 3,500(傳統) | 1.LED-1200組 2.T5-880組 | 節能改善LED後.並依場所需 求減量.
宿舍A館 (B2F- 13F) | 3,450(傳統) | 1.LED-690組 2.T5-644組 | 節能改善LED後.並依場所需 求減量.
幼兒園 (1F-2F) | 70(傳統) | LED-70組 | 111學年度改善
托育中心(1F-2F) | 70(傳統) | LED-70組 | 111學年度改善
第1棟紀念大樓 (1F-2F) | 474(傳統) | LED-228組 | 節能改善LED後.並依場所需 求減量120組更換.
體適能中心1F | 60(傳統) | LED-60組 | 40組更換
大講堂 (1F) | 150(傳統) | 0 | 即將拆除.興建醫院6期工程. 不更換
勵學大樓 (B1F-4F) | 500(傳統) | LED-450組 | 111學年度改善
圖書館前棟 (1F- 4F) | 300(興建採T5) | LED-240組 | 節能改善LED後.並依場所需 求減量(93年完成即採T5)
圖書館後棟(1F- 3F) | 432(已換T5) | 432(已換T5) | 
綜合大樓 (B1F-6F) | 630(已換T5) | 630(已換T5) | 即將拆除.興建醫院6期工程. 不更換
第2棟紀念大樓 (1F-2F) | 472(傳統) | LED-200組 | 111學年度改善
國研大樓 (B2F-12F) | 6,580(興建採T5) | 6,580(興建採T5) | 101年完成使用即採T5.
醫研大樓 (B1F-9F) | 1,000(已換T5) | 1,000(已換T5) | 不含特殊用途8.9F動物中心 及B1F.1F解剖學科遷移區
地下停車場 (B1F-B3F) | (已換T-5) | T5-1250 組 | 
生技館(1F-4F) | 100(已換T5) | 100(已換T5) | 
合計 | 20,188 | 1.LED-3,673組 2.T5-12,416組 | 
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 20: 優化監控系統，智慧節能管控
各大樓管理委員會定期追蹤能耗
(能源電子看板)
開關冷氣使用時間及管控 e化講桌與課表系統連動
公共設施設備啟停時間
冰水主機裝置電表量測單機用電效率
  管控空調冰水主機出水溫度及冷卻水出/回水溫度

最合適時段調派最合適冰水主機上場
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 21: 比較各大樓用電度數
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順
校園平和

## Slide 22: 各大樓用電能源使用強度指標暨EUI比較 (111年5月)
敦品勵學 實證濟世 深耕國際 永續高醫

## Slide 23: 中央空調及送排風系統用電設備
23
高雄醫學大學
總務處
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和
KMU Office of General Affairs
中央空調
主機房: 冰水主機、冰水泵、冷卻水泵、冷卻水塔、區域冰水泵
現場端: 預冷空調箱、空調箱、冰水送風機
特殊場域: 外氣空調箱 、恆溫恆濕空調箱(加熱器、加濕器)
送風排風系統
實驗補氣風機、實驗排氣風機、頂樓排風機
廁所: 排氣風機
地下停車場: 誘導式風機 、補氣風機、排氣風機

## Slide 24: 冰水主機-16台運轉機制
24
高雄醫學大學
總務處
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和
KMU Office of General Affairs

## Slide 25: 3月份各空調機房用電情形
高雄醫學大學
Kaohsiung Medical University
25

## Slide 26: 3月份各空調機房用電情形
高雄醫學大學
Kaohsiung Medical University
26

## Slide 27: 3月份各空調機房用電情形
高雄醫學大學
Kaohsiung Medical University
27

## Slide 28: 3月份各空調機房用電情形
四大樓空調當日最高用電比 15353: 7476: 6181: 2359
高雄醫學大學
Kaohsiung Medical University
28

## Slide 29: 冰水主機管理
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和
29
檢
(
本校冰機效率
汰
測
(COP數值低者)為優先
能源局 冰機效率 最低標準(109年)
COP數字愈高愈好
測冰水主機用電效率 如右表) 新採購：2台 (符合能源局3級標準) 效率較差：3台 學生宿舍 圖書館 減少開啟、效能恢復 勵學大樓 舊換新原則，依量 所得之效率低者 | 大樓 | 設備編號 |  |  | 容量(RT) |  |  | 容量(kW) |  |  | 型式 |  |  | 冷媒 |  |  | COP |  |  | 備註 |  | 
 | 濟世 大樓 | CH1 |  |  | 300 |  |  | 1055 |  |  | 離心 |  |  | R11 |  |  | -- |  |  | 除役 |  | 
 |  | CH2 |  |  | 300 |  |  | 1055 |  |  | 離心 |  |  | R11 |  |  | -- |  |  | 除役 |  | 
 |  |  | CH3 |  |  | 250 |  |  | 879 |  |  | 變頻磁浮 |  |  | R134a |  |  | 6.12 |  |  | 換新 | 
 |  | CH4 |  |  | 200 |  |  | 703 |  |  | 變頻螺旋 |  |  | R134a |  |  | 4.63 |  |  |  |  | 
 |  | CH5 |  |  | 300 |  |  | 1055 |  |  | 螺旋 |  |  | R134a |  |  | 4.29 |  |  |  |  | 
 | 醫學研 究大樓 |  | CH1 |  |  | 400 |  |  | 1406 |  |  | 變頻磁浮 |  |  | R134a |  |  | 6.48 |  |  | 換新 | 
 |  | CH2 |  |  | 300 |  |  | 1055 |  |  | 離心 |  |  | R123 |  |  | 5.33 |  |  |  |  | 
 |  | CH3 |  |  | 160 |  |  | 563 |  |  | 螺旋 |  |  | R22 |  |  | 5.49 |  |  |  |  | 
 | 第一教 學大樓 | CH1 |  |  | 450 |  |  | 1582 |  |  | 離心 |  |  | R134a |  |  | 5.58 |  |  |  |  | 
 |  | CH2 |  |  | 450 |  |  | 1582 |  |  | 離心 |  |  | R134a |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 
 |  | CH3 |  |  | 300 |  |  | 1055 |  |  | 離心 |  |  | R134a |  |  | 5.49 |  |  |  |  | 
 |  | CH4 |  |  | 150 |  |  | 527 |  |  | 螺旋 |  |  | R22 |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 
 |  | CH5 |  |  | 150 |  |  | 527 |  |  | 螺旋 |  |  | R22 |  |  | 4.19 |  |  |  |  | 
 | 國際學 術研究 大樓 | CH1 |  |  | 500 |  |  | 1758 |  |  | 變頻離心 |  |  | R134a |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 
 |  | CH2 |  |  | 500 |  |  | 1758 |  |  | 離心 |  |  | R134a |  |  | 5.33 |  |  |  |  | 
 |  | CH3 |  |  | 500 |  |  | 1758 |  |  | 離心 |  |  | R134a |  |  | 5.02 |  |  |  |  | 
 |  | CH4 |  |  | 500 |  |  | 1758 |  |  | 離心 |  |  | R134a |  |  | 5.58 |  |  |  |  | 
 |  | CH5 |  |  | 300 |  |  | 1055 |  |  | 螺旋 |  |  | R134a |  |  | 4.40 |  |  |  |  | 
第一、二棟 綜合實驗大樓 大講堂

## Slide 30: 調整場地租費 反映電價成本
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
使用者付費原則
  調漲租用校內教室/會議廳/租賃場地/地下停車場車位/宿舍
  宿舍H館冷氣及紅土網球場燈光儲值計費
30
節能減廢
妥善資產
風調雨順
校園平和
網球場地 | 夜間用電費預估 | 平均每場地每小時84元，目前僅調為72元
110學年下學期: 495hr *84 = 42000元 (籃球男女校隊) |  | 
項次 | 身分別 | 年費
1 | 學生 | 200
2 | 教職員工 | 1,000
3 | 校友及教職員工眷屬 | 2,000
4 | 其他校外人士 | 4,000
5 | 捐贈經費達5,000元 | 免費

## Slide 31: 運動田徑場部份用電計費
KAOHSIUNG MEDICAL UNIVERSITY
司令台上方及旁電桿照明燈
1,000W x 10組 = 10,000W
醫研大樓6F及9F照明燈 2,000 x 10組 = 20,000W 合計30,000W=30KW
以12 元/KWH 計算
•
•
30KW x 12元/KWH = 360 元/hr
110學年下學期: 324hr *360 = 116640元 (足球/橄欖球/飛盤校隊)
醫研大樓
31
敦品勵學 實證濟世 深耕國際 永續高醫
操場司令台

## Slide 32: 綜合球場用電計費
高雄醫學大學
Kaohsiung Medical University
綜合球場照明燈
2,000W x 32組 = 64,000W
合計64,000W=64KW
以12 元/KWH 計價
64KW x 12元/KWH = 768 元/hr
•
110學年下學期: 237hr *768 = 182016元 (籃球男女校隊)
32
敦品勵學 實證濟世 深耕國際 永續高醫

## Slide 33: 台電112年1月1日起調整時間電價 (1/2)
夏月 (6~9月) |  | 時數/天 | 元/度
尖峰 | 10:00~12:00 13:00~17:00 | 6 | 5.37
半尖峰 | 07:30~10:00 12:00~13:00 17:00~22:30 | 9 | 3.34
離峰 | 22:30~07:30 | 9 | 1.52
夏月(5/16 至10/15) |  | 時數/天 | 元/度
尖峰 | 16:00~22:00 | 6 | 5.80
半尖峰 | 09:00~16:00 22:00~24:00 | 9 | 3.63
周六 半尖峰 | 周六 09:00~24:00 | 15 | 1.78
離峰 | 周一~周六 00:00~09:00 周日全日 | 9 | 1.58
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和
單價
夏月從4個月5個月
尖峰/半尖峰/周六半尖峰/離峰
▼調整前
▼調整後

## Slide 34: 台電112年1月1日起調整時間電價 (2/2)
非夏月(夏月以外) |  | 時數/天 | 元/度
半尖峰 | 07:30~22:30 | 15 | 3.24
離峰 | 22:30~07:30 | 9 | 1.45
▼調整前
▼調整後
非夏月 (夏月以外) |  | 時數/天 | 元/度
半尖峰 | 06:00~11:00 14:00~24:00 | 15 | 3.40
周六 半尖峰 | 06:00~11:00 14:00~24:00 | 15 | 1.65
離峰 | 周一~周六 00:00~06:00 11:00~14:00 周日全日 | 9 | 1.45
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢
妥善資產
風調雨順 校園平和

## Slide 35: 用電多 電費少
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
35
節能減廢
妥善資產
風調雨順
校園平和

## Slide 36: 已盤點台電公司提供移轉夜尖峰用電之建議作法(1/3)
項目 | 台電公司建議 移轉用電方式 | 已施 行 | 不適 用 | 建議改 善方向 | 
調整人 員排班 | 1.調整人員排班時 間，提早上班/ 增加中午離峰時 間用電/提早下 班，避免夜間加 班 |  |  | V | 
 | 2.固定安排於週間 休息，週末作業， 減少夜間加班 |  |  | V | 
高雄醫學大學
總務處
36
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和
KMU Office of General Affairs

## Slide 37: 已盤點台電公司提供移轉夜尖峰用電之建議作法(2/3)
項 目 | 台電公司建議移轉用電方式 |  |  | 已施行 | 不適用 | 建議改 善方向 | 說明
空 調 | 1. 夜尖峰時段前進行空調預冷， 夜尖峰時段調升空調溫度，視人 數、氣候及作業狀況調整空調溫 度，並搭配電扇循環降溫 |  |  | V |  |  | 增加循環扇，以利 加速循環降溫
 | 2. 定期維護空調系統，以維持設 備最佳效能 |  |  | V |  |  | 冰水主機訂約定期 保養維持效能
 | 3. 儲冷空調製冰時間往後挪移至0- 9時離峰時間進行，並於夏月尖 峰時段以儲冷空調送風為主，減 少冰機使用 |  |  |  | V |  | 本校非儲冰系統
 | 4. 調高空調溫度及提早關閉空調 |  |  |  |  | V | 
 |  | 系統 |  |  |  |  | 
 | 5. 空調設備加裝控制器及更換節 能設備 |  |  | V |  |  | 汰換成高效能冰水 主機
 | 6. 減少部分冰水主機使用，或提 高冰水主機出水溫度 |  |  | V |  |  | 依季節調整冰機出 水溫度
 | 7. 減少公共空間之空調用電 |  |  |  | V |  | 公共空間未設空調
高雄醫學大學
總務處
37
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和
KMU Office of General Affairs

## Slide 38: 已盤點台電公司提供移轉夜尖峰用電之建議作法(3/3)
項目 | 台電公司建議移轉用 電方式 | 已施行 | 不適用 | 建議改善 方向 | 說明
抽水馬達 | 日間離峰或半尖時 啟動，避免於夜尖 峰抽水 加裝時控開關調抽 水馬達於離峰段啟 動抽水 |  |  | V | 盤點各棟抽水馬達， 尋找有無可能增設時 控開關移轉用電時間
電梯 | 用電按尖離峰時段更 改運轉模式 | V |  | V | 17:30後僅留1部電梯 至管制門禁時間
照明 | 公共設施區域加裝感 應開關，減少照明 | V |  | V | 公共區域未裝設將持 續改善
高雄醫學大學
總務處
38
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和
KMU Office of General Affairs

## Slide 39: 現行(教/職/辦公室/教室/宿舍)空調管控
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢 妥善資產 風調雨順 校園平和
39
教師研究室
星期一~星期五 7:30~22:00
星期六~星期日 7:30~22:00
勵學大樓職員辦公室
星期一~星期五 8:00~17:30
星期六~星期日 8:00~17:30
教室
課表化系統(有借才開)
宿舍A館
星期一~星期五 12:00~13:00 19:00~次日8:00 ( 14小時 )
星期六~星期日 12:00~14:00 18:00~次日8:00 ( 16小時 )
H館-儲值插卡計費系統(使用者付費)

## Slide 40: 建議方向
因應尖峰/半尖峰/離峰時間帶調整
  善用夏月08:00~09:00及非夏月11:00~14:00 (排課/會議)
  避用16:00~2200尖峰時段
行政職員及老師辦公室調整夏月(5/16 至 10/15)冷氣供應時間
  調高空調溫度及提早關閉空調系統

晚開半小時8:00/早關半小時17:30

假日不供應(除特殊需求外)
調整宿舍A館冷氣開放時間
公共設施區域加裝感應開關及下班後大樓電梯運轉模式
高雄醫學大學
總務處
40
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和
KMU Office of General Affairs

## Slide 41: 他山之石
高雄醫學大學
總務處
41
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和
KMU Office of General Affairs
台大……

## Slide 42
42
高雄醫學大學
總務處
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和
KMU Office of General Affairs

## Slide 43
~「節能省電 人人有責」~
高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
節能減廢 妥善資產
風調雨順
校園平和