1.- 3段式電費差別:

夏月: 半尖峰     尖峰       半尖峰     尖峰      半尖峰      離蜂

3段-07.30-10.00*10.00-12.00*12.00-13.00*13.00-17.00*17.00-22.30*22.30-07.30

$3.05        $4.64     $3.05      $4.64      $3.05      $1.61

($3.37)      ($4.98)     ($3.37)      ($4.98)    ($3.37)     ($1.84)

非夏月: 半尖峰    半尖峰    半尖峰    半尖峰      半尖峰      離蜂

3段-07.30-10.00*10.00-12.00*12.00-13.00*13.00-17.00*17.00-22.30*22.30-07.30

$2.97     $2.97      $2.97     $2.97      $2.97        $1.53

($3.29)     ($3.29)     ($3.29)    ($3.29)    ($3.29)       ($1.77)

(  )為102-10-01日台電公司第2次調漲電價.

2.-CO2換算: 2012(101)值.

(1).電度------------------------------------1kwh=0.532 kg CO2.

(2).水度------------------------------------1m3=0.207 kg CO2.

(3).汽油-- ---------------------------------1公升=2.26 kg CO2.

(4).物質回收 - --------------------------1公斤垃圾=2.06 kg CO2.

(5).天然氣(LNG) - -----------------------1M3 =1.88 kg CO2.

(6).液化石油氣 (LPG) - ---------------1公斤=1.75 kg CO2.

(3).柴油-- ----------------------------------1公升=2.61 kg CO2.

3.-台灣電力公司契約容量器具設備入力計算:

(1). 器具設備標示:   1KVA=1KW.       If-500KVA=500KW.

1HP=1KW.        If-500HP=500KW.

1KW=KW/0.75.    if-500KW=500KW/0.75=666.67KW.

4-一般大學 平均用水量標準為108公升/人-天.(l/p -d) .101-04-11.

5.-公私立國中.小學流動電費不分夏月.非夏月均為每度$2.1元.

6.-室外溫度每上升1度C,會增加冷氣耗電量9%以上,工研院測試報告.

7.-建築物防止冷氣外洩有加裝自動門、空氣簾、自動門加空氣簾等方法,可減少冷氣外洩量為80-98%以上.

8.-T-5燈.14W-1350lm. 28W-2900lm.管徑(D)16mm.

9-空調單位-冷凍能力以冷凍噸-RT(RefrigerationTon).1RT=12,000btu/hr.

1RT=3,024kcaL.1RT=3.515kw.

10.-台灣電力公司於97年7月調漲電價12.5%.97年10月再調漲電價25.3%.97年合計調漲37.8%.101年6月10日調漲電價25%.102年10月再調漲電價12%.

11-醫研大樓100年增建樓板面積為658m2 (198坪) ,相關用電量增加,向經濟部能源局100年申報時列出.

12-建築技術規則93年後修正,防火門不再以甲.乙種稱呼,以防火時效及阻熱性能判斷,如F60/A30-表防火時效60min/阻熱性能30min,F60/B30-表防火時效60min/無阻熱性能 .

13-室內空間換氣量計算(CMM):Q(m3/min)=V(m3)* 12次/60min .

if: Q(m3/min)=V(m3)* 12次/60min = 2.6(W)*3.3(L)*3(H)*12/60min=5.15 m3/min(CMM ). 選用排風機Q排風量為5.33m3/min(CMM )大於5.15 m3/min.-O K.

14-Recycle、Reuse、Reduce(回收、利用、減量)+Sustainable development(永續經營 )3R+S.

15-省水器材-馬桶6l/min (原9l/min) 、水龍頭9l/min (原13l/min) 、蓮蓬頭10l/min (原15l/min) 、小便器3l/min (原5l/min).

16-ISO9001(品質管理系統)、ISO14001(環境管理系統)、ISO18001(職業安全管理系統)、ISO25001(資訊管理系統)、ISO31000(風險管理系統)、ISO50001(能源管理系統).

17-性能系數(coefficient of performance)=OUTPUT/INPUT.                 電能COP=1.冷氣COP=2.熱磅COP=3.6.

冷凍機COPr=冷凍能力QE/壓縮功KW. 熱磅COPh=製熱能力QC/壓縮功KW.    故COPh=COPr+1.

18-逆卡諾循環=冷凍循環以逆序進行.

19-冷凍循環冷媒系統4大原理-(1)壓縮機 (低壓低溫氣體壓縮為高壓高溫氣體).

( 2)冷凝器(高壓高溫氣體冷卻為高壓常溫液體).(3)膨脹閥(高壓常溫液體降壓為低壓低溫液體).(4)蒸發器(低壓低溫液體蒸發為低壓低溫氣體).